## Slide 1
GB 55037-2022 建筑防火通用规范实施指南

## Slide 2
1 总则

## Slide 3
1.0.1 编制目的
为了预防建筑火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规范。本规范是建筑防火领域的基础性通用规范，具有强制约束力。

## Slide 4
1.0.2 适用范围
本规范适用于下列建筑和场所的防火设计、施工及使用维护：

## Slide 5
1.0.2 适用范围
新建、扩建和改建的民用建筑
新建、扩建和改建的工业建筑
建筑室内装修装饰工程
既有建筑的改造和用途变更

## Slide 6
1.0.3 与其他规范的关系
本规范为通用规范，当与专用规范同时适用时，应执行两者中要求较严的规定。建筑防火设计应综合考虑建筑的使用功能、建筑高度、规模和火灾危险性等因素，采取可靠的防火措施。对于临时性建筑和超出本规范适用范围的特殊建筑，可根据实际情况参照执行。

## Slide 7
2 基本规定

## Slide 8
2.1 建筑分类与耐火等级
建筑应根据其使用功能、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等因素进行分类。不同类别的建筑应满足相应的耐火等级要求。

## Slide 9
2.1 建筑分类与耐火等级
建筑类别 | 高度范围 | 层数 | 最低耐火等级
超高层建筑 | >100m | — | 一级
一类高层公共建筑 | >50m | — | 一级
一类高层住宅 | >54m | >18层 | 一级
二类高层公共建筑 | 24~50m | — | 不低于二级
二类高层住宅 | 27~54m | 10~18层 | 不低于二级
多层公共建筑 | ≤24m | ≤5层 | 不低于三级
多层住宅 | ≤27m | ≤9层 | 不低于三级
单多层工业建筑 | — | — | 视火灾危险性

## Slide 10
2.2 总平面布局

## Slide 11
2.2.1 防火间距
建筑之间的防火间距应根据建筑的耐火等级、外墙开口比例以及相邻建筑的高度等因素确定。

## Slide 12
2.2.1 防火间距
耐火等级 | 一、二级 | 三级 | 四级
一、二级 | 6m | 7m | 9m
三级 | 7m | 8m | 10m
四级 | 9m | 10m | 12m

## Slide 13
2.2.2 消防车道
供消防车通行的道路净宽度和净空高度均不应小于4m。消防车道应满足消防车转弯的要求，回车场面积不应小于12m×12m。

## Slide 14
2.2.2 消防车道
高层建筑应至少沿一个长边设置消防车登高操作场地。登高操作场地应符合下列规定：长度和宽度分别不应小于15m和10m，场地的坡度不宜大于3%，场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

## Slide 15
3 建筑构造与装修

## Slide 16
3.1 防火墙
防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上。框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙上不宜开设门、窗、洞口，确需开设时应设置甲级防火门窗。

## Slide 17
3.1 防火墙

## Slide 18
3.2 防火分区
建筑内应采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施划分防火分区。防火分区的最大允许建筑面积应符合下表规定：

## Slide 19
3.2 防火分区
建筑类型 | 耐火等级 | 每个防火分区最大允许面积(m²)
高层民用建筑 | 一级 | 1500
高层民用建筑 | 二级 | 1000
多层公共建筑 | 一级 | 2500
多层公共建筑 | 二级 | 2500
多层公共建筑 | 三级 | 1200
地下或半地下建筑 | 一级 | 500
厂房（甲类） | 一级 | 4000（单层）
厂房（乙类） | 一级 | 5000（单层）
厂房（丙类） | 一级 | 8000（单层）

## Slide 20
3.2 防火分区 (续2)
建筑类型 | 耐火等级 | 每个防火分区最大允许面积(m²)
厂房（丁类） | 一、二级 | 不限（单层）
仓库（甲类3、4项） | 一、二级 | 180
仓库（乙类1项） | 一、二级 | 500

## Slide 21
3.2 防火分区
注：设置自动灭火系统的防火分区，其面积可增加1.0倍；局部设置时，增加面积按局部面积的1.0倍计算。

## Slide 22
3.3 建筑保温与装修
建筑外墙外保温系统不应采用燃烧性能低于B1级的保温材料。当采用B1级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。建筑内部装修不应降低建筑构件的燃烧性能和耐火极限。

## Slide 23
4 安全疏散

## Slide 24
4.1 一般规定
建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。

## Slide 25
4.1.1 疏散距离
建筑内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表中规定的值。疏散走道在转角处宜设置消防应急标志灯。

## Slide 26
4.1.1 疏散距离
建筑类别 | 位于两个安全出口之间 | 位于袋形走道两侧或尽端
一、二级耐火等级 | 40m | 22m
三级耐火等级 | 35m | 20m
四级耐火等级 | 25m | 15m
高层医疗建筑 | 24m | 12m
其他高层公共建筑 | 30m | 15m
高层住宅建筑 | 40m（开门）/22m（进户门） | —

## Slide 27
4.1.2 疏散宽度
安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m，疏散走道的净宽度不应小于1.1m，疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。人员密集的公共场所，其疏散门的净宽度不应小于1.4m。

## Slide 28
4.2 疏散楼梯

## Slide 29
4.2.1 楼梯形式
建筑的疏散楼梯应满足以下要求：

## Slide 30
4.2.1 楼梯形式
高层公共建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间
建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间
建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间
多层公共建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间

## Slide 31
4.2.2 消防电梯
建筑高度大于33m的住宅建筑和一类高层公共建筑应设置消防电梯。消防电梯的载重量不应小于800kg，轿厢内净面积不应小于1.40m²。消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

## Slide 32
4.2.2 消防电梯

## Slide 33
5 消防设施

## Slide 34
5.1 消火栓系统
建筑高度大于21m的住宅建筑和建筑体积大于5000m³的公共建筑应设置室内消火栓系统。室内消火栓的布置应确保任何一点均有两支水枪充实水柱同时到达。

## Slide 35
5.2 自动灭火系统
下列场所应设置自动灭火系统：

## Slide 36
5.2 自动灭火系统
一类高层公共建筑及其地下、半地下室
建筑高度大于100m的住宅建筑
藏书量超过50万册的图书馆
单个防火分区建筑面积超过1500m²的展览厅
总建筑面积大于500m²的地下商店

## Slide 37
5.3 火灾自动报警系统
建筑高度大于100m的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。高层公共建筑应设置火灾自动报警系统。报警系统应能准确报出火灾发生部位，并能联动相关消防设施。

## Slide 38
附录 规范用词说明

## Slide 39
附录 规范用词说明
本规范条文中的用词，说明如下：

## Slide 40
附录 规范用词说明
用词 | 含义 | 严格程度
应 | 表示很严格，非这样做不可 | 强制
宜 | 表示允许稍有选择，条件许可时首先应这样做 | 推荐
可 | 表示有选择，在一定条件下可以这样做 | 允许
不应 | 表示严格禁止 | 强制禁止
不宜 | 表示不推荐，但并非绝对禁止 | 不推荐